NAFUKOVACIA TENISOVÁ HALA

TECHNICKÁ SPRÁVA

(Projekt pre stavebné povolenie)

Miesto stavby:			parc.č.5813, k.ú. Piešťany

Investor:	Tenisový klub Kúpele piešťany, E. Belluša 2, 921 01 Piešťany

Zodpovedný projektant: 	Ing. Miriam Suchomelová

Dátum: júl 2020

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši prekrytie existujúcich tenisových dvorcov pomocou dvojplášťovej nafukovacej haly, rozmer zastrešenia 36,00x36,00x11,00m.

Existujúce dvorce č. 2 a 3 sa nachádzajú v tenisovom areáli v jeho severnej časti.

Pred samotnou realizáciou haly bude potrebná úprava existujúceho oplotenia na dvorcoch č.2 a 3 a to demontáž vnútorného deliaceho  plota a úprava oplotenia pri vstupe.

Na asfaltových dvorcoch bude umiestnený mobilný kontajner pre umiestnenie strojného zariadenia.

Obsadenosť osobami – 2 tenisové kurty:

Uvažuje sa max 8hráčov (2x štvorhra) a 4 rozhodcovia = 12 ľudí.

3. ZÁKLADY

Po obvode haly sú navrhnuté základové pásy, do ktorých bude uchytávaná plášťová konštrukcia haly.

Betonáž základových pásov musí nasledovať bezprostredne po skončení výkopových prác. Základové pásy sú  navrhnuté z prostého betónu B30,  š.500mm, hl.800mm. Pod vstupnými dverami bude základový pás do hl.500mm.

Betónový základ bude vystužený betonárskou výstužou, podľa pokynov dodávateľa.

Horná hrana betónových pätiek bude pod športovým povrchom (antukou) tak, aby bola možná hra na ploche dvorca aj zložení haly.

5. OPLÁŠTENIE HALY

Opláštenie haly je typové a bude zrealizované fy POLY Slovakia. Hlavná plachta sa skladá z 2 vrstiev oddelených vzduchovým vankúšom.

Základná nosná plachta – Satller a.g. type 2 900g/m2.  Plachta bude upravená proti plesniam. Nehorľavosť podľa EN 13501-1.

Vnútorná izolačná plachta – Satller a.g. TIPE 0 500g/m2.  Plachta bude upravená proti plesniam. Nehorľavosť podľa EN 13501-1.

Vstup do haly bude cez otočné dvere, ktoré bude nasmerované do priečnej uličky medzi dvorcami. Dvere budú hliníkové.

Núdzový východ bude z bočnej strany orientovaný na západ.

Hala bude prichytávaná pomocou chemických kotiev HILTI  - 96ks.  Na konci dvojitej membrány bude oceľová rúra ø40, ktorá bude zašitá do lemu plášťa. Táto rúra bude prichytená pomocou ôk a kotiev k betónovému základu. Vzdialenosť kotiev cca 1,5m.

6. VYKUROVANIE

Vykurovanie haly bude pomocou vykurovacieho agregátu pevný, s výmenníkom tepla  K-180/D, ktorý bude umiestnený mimo haly.  V hale bude umiestnený plynový horák klockner. Pre vústenie prívodu vzduchu bude slúžiť PVC rúra ø1100mm, dl.4m.

Na odvod spalín bude slúžiť trojvrstvový komín, umiestnený pri strojnom zariadení mimo haly.

| Vzduchotechnická jednotka / typ kotla | Gustav Nolting GmbH |
| --- | --- |
| Výkon kotla na vstupe (min – max) | 154,0 – 310,0kW |
| Výkon kotla na výstupe (min – max) | 145,6 – 275,0kW |
| Štítkový výkon kotla | 250,0kW až 275,0kW |
| Priemerný výkon kotla počas sezóny | cca40kW |
| Výrobca / Model horáku / typové označenie | Klockner |
| Výkon horáku (min – max) | 110/140 – 246kW |
| Druh paliva / výhrevnosť paliva | Zemný plyn / 33-36 MJ/m3 |
| Prietok plynu *) | 33,0m3/h |
| Priemer prívodného potrubia **) | 5/4´´, popr. 6/4´´ |
| Požadovaný tlak plynu ***) | 2,0 – 36,0kPa |

7. OSVETLENIE

Hala bude osvetlená LED svietidlami 1x59W, intenzita 480LUX, spolu 96ks, v dvoch svetelných pásoch nad každým dvorcom.

Zapínanie a vypínanie LED svietidiel bude cez mobil, prípadne v elektrickej rozvodnej skrini.

7. VZDUCHOTECHNIKA

V hrebeni oblúka bude umiestnený ventilátor , ktorý bude napájaný elektrickým káblom.

7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

xxxxx

8. PRÍPOJKA NN

Navrhovaný objekt bude napojený z jestvujúceho rozvádzača RH, pole  č.2, ktorý je umiestnený vo vedľajšom objekte patriaci k futbalovému štadiónu,  vzdialenému cca 70m, v jestvujúcej rozvodni. V rozvádzači RH bude osadený hlavný istič LVN-80B/3 /OEZ/ pre navrhovaný objekt nafukovacej haly. Zo svoriek hlavného ističa bude vyvedený prívodný kábel NN pre navrhovaný objekt v jestvujúcom kanáli v zemi a prestúpi von cez stenu rozvodne. Pripojovací kábel bude RP1WL1-CYKY-J 5x35 do podružného rozvádzača RP1 . Prívodný kábel bude vedený vo výkope vo vyznačenej trase v zeleni popri chodníku asi 45m, pokračuje v chráničke cez miestnu komunikáciu a chodník prekopaním v hĺbke 1000mm v trase asi 7m, ďalej popri chodníku v zelenom páse spolu s uzemňovacím pásom FeZn 40x3mm až  po miesto osadenia pilierového podružného rozvádzača RP1. Tu sa kábel zaústi do navrhovaného rozvádzača RP1 a bude ukončený na hlavnom vypínači 100A/3.

Rozvádzač RP1 je navrhnutý ako pilierová skriňa so zemným dielom /SFOS/, o rozmeroch 400x500 /1600/ x245, s krytím IP44/IP20. Prívody, vývody spodom.

Rozvádzač RP1 bude pozostávať z týchto komponentov: hlavný vypínač, prepäťová ochrana 1+2, istič pre prívod k technológii nafukovacej haly. Rozvádzač RP1 je navrhnutý s výkonovou a priestorovou rezervou.

V rozvádzači RP1 bude osadený istič LTN-40C-3 /OEZ/ a z neho bude vyvedený kábel RWL1-CYKY-J 5x10, ktorý sa zvedie do zeme a vedie sa spoločne so zemným pásom FeZn 30x4mm a privedie sa k miestu umiestnenia kontajnéra pre teplovzdušný agregát, kde sa zaústi do rozvodnej skrine R pre teplovzd.agregát haly, pre dopojenie vykurovacej jednotky a osvetlenia haly. Rozvádzač R aj všetky ostatné rozvody do haly a v hale sú v dodávke technológie haly.

8. PRÍPOJKA PLYNU

xxxxx